## CZR - rashladni sustav
TROŠKOVNIK
CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA - RASHLADNI SUSTAV
R. br. | Opis stavke | Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
1 | Doprema i ugradnja rashladnika vode zrak-voda serije kao AQUACIAT tip LD 360C (R410A), proizvod CIAT. Uređaj je za vanjsku ugradnju i sa zrakom hlađenim kondenzatorom. Uređaj treba biti opremljen s tvornički ugrađenim elektoničkim mikroprocesorskim modulom za regulaciju i automatsko upravljanje tip Connect Touch. Uređaj je standardno opremljen elektronskim ekspanzijskim ventilom te RS485 i Ethernet IP komunikacijom te zaštitom od oscilacija napona. Uređaj ima mogućnost postavljanja vremenskih programa rada za 7 dana u tjednu te mogućnost odabira reduciranog noćnog rada. Uređaj ima mogućnost povezivanja putem Interneta te mogućnost daljinskog nazora i upravljanja.Tehničke karakteristike i performanse uređaja su ovjerene od strane krovne europske organizacije EUROVENT CERTIFICATION. Uređaj se isporučuje u kompletu sa tipskim antivibracijskim podloškama, protusmrzavajućom zaštitom i fleksibilnim priključcima. Tehničke karakteristike i dimenzije uređaja: učin hlađenja: 87,00 kW, pri uvjetima temperature vanjskog zraka 35 C i temperature vode izlaz/ulaz 7/12 C, duljina uređaja: 2270 mm, širina uređaja 2123 mm visina uređaja 1440 mm, masa 707 kg (prazan). Stavka uključuje i demontažu i odvoz postojeće dizalice topline te puštanje u pogon dizalice topline od strane ovlaštenih servisera. | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja crnih čeličnih šavnih cijevi iz Č.0000, prema HRN C.B5.226, za NP25, za vanjski razvod vode od dizalice topline. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, koljena, potrebne protuprirubnice za NP 10, T komadi, redukcije i ostali fazonski komadi, čvrste i klizne točke, elektrode, acetilen i kisik, čišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza. | kom | 16 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja termičke izolacije za izoliranje vanjskog razvoda rashladne vode te pripadajuće armature, koljena, prirubnica i odzračnih lončića, izolacijom sljedećih karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 i DIN 5 20 C = 0,038 W/mK, temperaturno područje -45 C do +105 C, prigušivanje zvuka prema DIN 4190 do 32 dB(A), gustoća 65 do 80 kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN 52165 0,09 mgm/N.h., faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 > 7000, širenje plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060; teško zapaljiva, samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN DIN 4102, dio 1-B1. Svi spojevi izolacije su zaštićeni samoljepivim trakama istog proizvođača i karakteristika kao osnovna izolacija. Svi razvodi cjevovoda su dodatno izolirani kamenom vunom s aluminijskom folijom sljedećih karakteristika: grupa toplinske vodljivosti 040, klasa negorivosti: A1 prema HRN DIN 4102, negoriva. Svi spojevi izolacije su zaštićeni samoljepivim trakama (al.folija) istog proizvođača i istih karakteristika kao osnovna izolacija. Navedena izolacija je tip kao LMF 10 AluR, proizvod KNAUF INSULATION, Hrvatska. Obje izolacije su zaštićene plaštom od aluminijskog lima debljine 0,6 mm. Uzorak: tip kao K-FLEX ST, proizvod L'ISOLANTE K-FLEX, Italija. Nudi se __________________________________________, opis jednakovrijednog proizvoda i dokaz jednakovrijednosti: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | m | 16 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja armature za NP 10, uz napomenu da se za promjere do NO 50 spajanje izvodi pomoću holendera, a za promjere od NO 65 na dalje izvodi se prirubnički spoj. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, vijci, fazonski komadi, holenderi, prirubnice i protuprirubnice. Kuglasti ventili NO 65 | kom | 3 |  | 0
5 | Hvatač nečistoće | kom | 1 |  | 0
6 | Spajanje dizalice topline na postavljeni cjevovod u kompletu s antivibracijskim spojnicama i potrebnim ovijesnim i pričvrsnim priborom. | kompl. | 1 |  | 0
7 | Izrada čelične konstrukcije te prilagodba na postojeću radi ugradnje nove dizalice topline. | kompl. | 1 |  | 0
8 | Usluge autodizalice za demontažu postojeće dizalice i montažu nove na predviđenu poziciju. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO kn: |  |  |  | 0
| PDV kn: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0
Ponuditelj:
__________________________